产品成套提供下列文件

- 产品合格证；

- 产品装箱单；

- 产品出厂试验报告；

- 产品使用说明书；

- 设备清单；

- 二次接线图；

A.母线室

B.断路器手车室

C.电缆室

D.继电器仪表室

1.泄压装置         7.静触头盒           13.底板                  19.二次插头

2.外壳             8.电流互感器         14.控制小线槽            20.隔板（活门）

3.分支小母线       9.接地开关           15.接地开关操作机构      21. 装卸式隔板

4.母线套管         10.电缆              16.可抽出式水平隔板

5.主母线           11.避雷器            17.加热装置20.隔板(活门)

6.静触头装置       12.接地主母线        18.断路器手车

- 图2  开关设备结构示意图

- 图3  开关设备地基安装图

| 柜宽 | 柜 深B | M | N | L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 | 1500电缆 | 480 | 650 | 1450 |
|  | 1700架空 |  |  | 1650 |
| 800 | 1500电缆 | 630 | 800 | 1450 |
|  | 1700架空 |  |  | 1650 |
| 1000 | 1500电缆 | 830 | 1000 | 1450 |
|  | 1700架空 |  |  | 1650 |

- 图4  开关设备安装基础尺寸示意图

| 柜宽A | 柜深B | L1 | L2 | L3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 650 | 1500电缆 | 380 | 480 | 375 |
|  | 1700架空 |  |  | 575 |
| 800 | 1500电缆 | 530 | 630 | 375 |
|  | 1700架空 |  |  | 575 |
| 1000 | 1500电缆 | 730 | 830 | 375 |
|  | 1700架空 |  |  | 575 |

- 图5  开关设备安装尺寸示意图

1.主母线 2.分支母线  3.螺栓  4.垫块

- 图6  母线与支母线的联接形式